## ObjLangModbus185
0x0027 0x00000001 | 0x810A | Kvitace_poruch | <0x0004,-1,H2,1,rw,1> | off*on |  | Vysvětlení struktury adresy ModBusu:
0x0010 0x00000001 | 0x810A | Target_year | <0x0004,-1,H3,1,rw,1>
0x0010 0x00000001 | 0x810A | Target_month | <0x0005,-1,H4,1,rw,1> |  |  | <0x0100,-1,H22,1,w,0.1> Hxx – adresa holdingu
0x0010 0x00000001 | 0x810A | Target_day | <0x0006,-1,H5,1,rw,1> |  |  | Ixx – adresa inputu
0x0010 0x00000001 | 0x810A | Target_hour | <0x0001,-1,H6,1,rw,1> |  |  | <0x0100,-1,H22,1,w,0.1> 1 = signed word (16-Bit)
0x0010 0x00000001 | 0x810A | Target_minute | <0x0002,-1,H7,1,rw,1> |  |  | 4 = IEEE float (32-Bit)
0x0010 0x00000001 | 0x810A | Target_second | <0x0003,-1,H8,1,rw,1> |  |  | <0x0100,-1,H22,1,w,0.1> w = hodnota je pouze pro čtení
rw = je možný zápis
0x2302 'EX\EX.Dmnd' | 0x810A | Ovladani | <0x0100,-1,H20,1,rw,1> | off*on*auto |  | <0x0100,-1,H22,1,w,0.1> násobek hodnoty (př. je-li 0.1, je nutné hodnotu, která je poslána po modbusu vynásobit 0.1, tzn. když přijde 148, skutečná hodnota je 14,8)
0x2202 'EX\EX.Switch' | 0x810A | Rezim | <0x304A,-1,H21,1,w,1> | null*off*on
0x2207 'EX\EX.Pump.Cmnd' | 0x810A | Cerpadlo MA1 | <0x304A,-1,H22,1,rw,1> | off*on
0x2207 'EX\EX.Pump.Cmnd' | 0x810A | Cerpadlo MA1-ovladani | <0x0106,-1,H23,1,rw,1> | auto*hand
0x2204 'EX\EX.Pump.FB' | 0x810A | Cerpadlo MA1-zpetna vazba | <0x0100,-1,H24,1,w,1> | off*on
0x2204 'EX\EX.Pump.ErPump' | 0x810A | Cerpadlo MA1-porucha | <0x0103,-1,H25,1,w,1> | ok*alarm
0x2206 'EX\EX.CntrlPmp.Select' | 0x810A | Cerpadlo MA1-otacky | <0x304A,-1,H26,1,rw,0.1> |  | %
0x2206 'EX\EX.CntrlPmp.Select' | 0x810A | Cerpadlo MA1-otacky-ovladani | <0x0106,-1,H27,1,rw,1> | auto*hand
0x2200 'EX\EX.Valve' | 0x810A | Ventil QN1 | <0x304A,-1,H28,1,rw,0.1> |  | %
0x2200 'EX\EX.Valve' | 0x810A | Ventil QN1-ovladani | <0x0106,-1,H29,1,rw,1> | auto*hand
0x2203 'EX\EX.ValveFromMaR' | 0x810A | Pozadavek na ventil z nadrazene MaR | <0x0100,-1,H30,1,w,0.1> |  | %
0x2203 'EX\EX.Flow' | 0x810A | Prutok-BF1 | [0.01],[0.01]<0x0100,-1,H31,1,w,0.1> |  | m3/h
0x2203 'EX\EX.Flow' | 0x810A | Prutok-BF1-porucha | <0x0103,-1,H32,1,w,1> | ok*alarm
0x2300 'EX\EX.StptFlow' | 0x810A | Pozadovany prutok | [0.01],[0.01]<0x0100,-1,H33,1,rw,0.1>
0x2200 'EX\EX.NoFlow.SWTermMan' | 0x810A | Detekce prutoku | <0x0103,-1,H34,1,w,1> | ok*alarm
0x2203 'EX\EX.PressBP1' | 0x810A | Tlak BP1 | [0.01],[0.01]<0x0100,-1,H35,1,w,0.1> |  | bar
0x2203 'EX\EX.PressBP1' | 0x810A | Tlak BP1-porucha | <0x0103,-1,H36,1,w,1> | ok*alarm
0x2200 'EX\EX.LowPress.SWTermMan' | 0x810A | Nizky tlak-BP1 | <0x0103,-1,H37,1,w,1> | ok*alarm
0x2203 'EX\EX.PressBP2' | 0x810A | Tlak BP2 | [0.01],[0.01]<0x0100,-1,H38,1,w,0.1> |  | bar
0x2203 'EX\EX.PressBP2' | 0x810A | Tlak BP2-porucha | <0x0103,-1,H39,1,w,1> | ok*alarm
0x2203 'EX\EX.TempBT1' | 0x810A | Teplota BT1 | <0x0100,-1,H40,1,w,0.1> |  | °C
0x2203 'EX\EX.TempBT1' | 0x810A | Teplota BT1-porucha | <0x0103,-1,H41,1,w,1> | ok*alarm
0x2203 'EX\EX.TempBT2' | 0x810A | Teplota BT2 | <0x0100,-1,H42,1,w,0.1> |  | °C
0x2203 'EX\EX.TempBT2' | 0x810A | Teplota BT2-porucha | <0x0103,-1,H43,1,w,1> | ok*alarm
0x2203 'EX\EX.TempBT3' | 0x810A | Teplota BT3 | <0x0100,-1,H44,1,w,0.1> |  | °C
0x2203 'EX\EX.TempBT3' | 0x810A | Teplota BT3-porucha | <0x0103,-1,H45,1,w,1> | ok*alarm
0x2203 'EX\EX.Energy.PowerRecup.power' | 0x810A | Vykon | <0x0100,-1,H100,1,w,0.1> |  | kW
0x2300 'EX\EX.Energy.EnergyRecAct' | 0x810A | Rekuperace-aktualni mesic | <0x0100,-1,H101,1,w,0.1> |  | GJ
0x2300 'EX\EX.Energy.EnergyRecLastM' | 0x810A | Rekuperace-minulý mesic | <0x0100,-1,H102,1,w,0.1> |  | GJ
0x2300 'EX\EX.Energy.EnergyRecTotal' | 0x810A | Rekuperace-celkove | <0x0100,-1,H103,4,w,1> |  | GJ